## Опросный лист
| СЧЕТ | OL_Поплавковые.xlsx
Опросный лист на уровнемер поплавковый
с токовым выходом 4 - 20 мА
Рекомендуем опросный лист заполнять электронным способом. При заполнении пользуйтесь
| подсказками, приведенными в примечаниях к заполняемым ячейкам " |  |  |  |  | " |  | "
| Заполненный опросный лист с реквизитами предприятия просим направить на адрес | [8 empty] | op@nppsensor.ru
Заказчик
Объект/Проект
| Среда |  | Давление (МПа) |  |  | min |  | max
[5 empty] | Температура окруж. среды |  |  |  | оС
| Если другая среда |  | Вязкость (сСт)*
[5 empty] | Температура рабочей среды |  |  |  | оС
Особенности среды
[5 empty] | Плотность среды |  |  |  | кг/м3
| HART | Измерение раздела сред, HART |  |  |  | Погрешность измерений
| Взрывозащита |  |  |  |  | Материал корпуса
| Место эксплуатации | [6 empty] | количество кабельных вводов
| Место установки на резервуаре | [6 empty] | Диаметр присоединяемого кабеля |  | мм
| Индикатор | [5 empty] | Тип защитной оболочки кабеля
Требуется возможность извлечения уровнемера из резервуара без его разгерметизации
Тип крепления уровнемеров
Дополнительные параметры устройств крепления (параметры фланцев)
| Ответный фланец |  | с комплектом крепежа
Высота (H)/Диаметр (D) резервуара, мм
Объем резервуара (V), м3
Высота патрубка (hг), мм
Внутренний диаметр патрубка (Dy), мм
Расстояние до ограничивающей поверхности (Р), мм
Максимальный уровень среды (hmax), мм
Минимальный уровень среды (hmin), мм
Сигнализация верхнего уровня (В↑), мм
Сигнализация нижнего уровня (Н↓), мм
Длина направляющей (L), мм
| Количество однотипных уровнемеров в заказе | [6 empty] | шт.
Примечания
Контактное лицо
| Телефон |  |  |  | Электронная почта
Бензин
Дизель
СУГ
Нефть
Керосин
Вода
Стоки
Мазут
Одорант
Газовый конденсат
Другая
Нет
Агрессивная
Кристаллизация
Налипание
Осадок
Пена
Стационарный (Неподвижный) резервуар
Передвижной резервуар (автомобильные дороги)
Передвижной резервуар (речные водные пути)
Передвижной резервуар (морские водные пути)
сверху резервуара
снизу в дно резервуара
Поплавковый магнитострикционный
Поплавковый герконовый
Микроволновый (волноводный)
Радарный
Другой
Нет
4-20 мА
HART
вертикальный
горизонтальный
Другое (предоставить эскиз)
± 1 мм
± 2 мм
± 3 мм
± 5 мм
Поверку не выполнять
плоские с обеих сторон
эллиптические с обеих сторон
сферические с обеиз сторон
конические с обеих сторон
плоское и эллиптическое
плоское и сферическое
плоское и коническое
плоские эллиптического сечения
другие
Без взрывозащиты
Искробезопасная цепь Ex i
Взрывонепроницаемая оболочка Ex d
Комбинированная Ex d и Ex i
нерегулируемое
регулируемое
Без индикатора
Внешний взрывозащищенный индикатор
Индикатор, установленный в операторной
Стержневой
Тросовый
Коаксиальный
Без термочехла
Термочехол с обогревом
Термочехол без обогрева
Нет сигнализации
Сигнализация В (max)
Сигнализация В (указать уровень)
Нет сигнализации
Сигнализация Н min
Сигнализация Н (указать уровень)
Сталь 09Г2С
Сталь 12Х18Н10Т
Нет
Штуцер резьба М27х1,5 +гайка
Штуцер резьба М27(40) х1,5 +гайка
Штуцер резьба М27(50) х1,5 +гайка
Штуцер резьба М27(85) х1,5 +гайка
Штуцер резьба М27 х1,5 +гайка регулируемый
Штуцер резьба G1”
Штуцер резьба G1½”
Штуцер резьба G2”
Штуцер резьба G1” регулируемый
Штуцер резьба G1½” регулируемый
Штуцер резьба G2” регулируемый
Штуцер резьба K2”
Штуцер резьба K2” регулируемый
Штуцер с резьбой М72х2
Штуцер с резьбой М72х2 регулируемый
Фланец по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80) приварной
Фланец по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80) регулируемый
Регулируемый фланец с ответным фланцем с патрубком Dy80/Р
Фланец D80 приварной с ответным фланцем
Фланец D100 приварной с ответным фланцем
Фланец D110 приварной с ответным фланцем
Фланец произвольных размеров приварной
Фланец произвольных размеров регулируемый
Нет
50
65
80
100
125
150
200
↓
↑
без оболочки
металлорукав (dвнутр.=10 мм)
металлорукав (dвнутр.=15 мм)
металлорукав (dвнутр.=20 мм)
металлорукав (dвнутр.=21 мм)
металлорукав (dвнутр.=25 мм)
бронекабель (D до 16 мм)
бронекабель (D до 21 мм)
труба с наружной резьбой G1/2"
труба с наружной резьбой G3/4"
Другое
|  |  | Сплав АК7ч | Алюминиевый сплав
|  |  | Сталь 12Х18Н10Т | Нержавеющая сталь
Сталь 09Г2С
Выполнять
Не выполнять
Опросный лист на уровнемер поплавковый
с токовым выходом 4 - 20 мА
Пояснения по заполнению (лист 1)
Настоящие пояснения нужны, если Вы распечатали опросный лист и заполняете его "рукописным способом", находясь рядом с объектом описания. Если Вы заполняете опросный лист на компьютере, то все пояснения присутствуют в комментариях к ячейкам. Запоните опросный лист и отправьте нам скан на адрес op@nppsensor.ru. Страницы настоящего пояснения сканировать и отправлять не нужно.
Заказчик
Укажите наименование юр. лица
Объект/Проект
Укажите наименование объекта, и место установки уровнемера
Среда
Укажите тип рабочей среды. Для справки: бензин - 700-790 кг/м3, Дизель - 780-900 кг/м3, СУГ - 470 - 600 кг/м3, Нефть - 715-1040 кг/м3, Керосин - 740-860 кг/м3, Одорант - 810-840 кг/м3
Если другая среда
Графа для заполнения опросного листа электронным способом
Особенности среды
При необходимости укажите особенности среды: агрессивность, кристаллизация, налипание,осадок, пена и другое
Давление (МПа)
Укажите максимальное давление, оносительно атмосферного, которое может быть в резервуаре
Вязкость (сСт)*
Укажите вязкость среды в сантистоксах.
Температура окруж. Среды (min)
Укажите минимальную температуру окружающей среды
Температура окруж. Среды (max)
Укажите максимальную температуру окружающей среды
Температура рабочей среды (min)
Укажите минимальную температуру рабочей среды
Температура рабочей среды (max)
Укажите максимальную температуру рабочей среды
Плотность среды (min)
Укажите минимальную плотность среды
Плотность среды (max)
Укажите максимальную плотность среды
HART
Установите "галочку", если требуется обмен по HART-протоколу
Измерение раздела сред, HART
Установите "галочку", если дополнительно требуется измерение уровня раздела сред. Обращаем внимание, что значение уровня раздела сред (в дополнение к измерению уровня среды) передается только по протоколу HART
Погрешность измерений
Укажите требуемую погрешность измерений уровня. Уровнемер будет изготовлен и поверен с требуемой погрешностью измерений. Если выбран вариант "Поверку не выполнять", то уровнемер будет изготовлен по умолчанию с наибольшим значением погрешности для данной модели (но не более + 5 мм) погрешностью. При этом на предприятии-изготовителе первичная поверка выполняться не будет.
Взрывозащита
Укажите вид взрывозащиты. Возможные варианты: Без взрывозащиты, Искробезопасная цепь Ex i, Взрывонепроницаемая оболочка Ex d (по умолчанию).
Место эксплуатации
Выберите вариант места эксплуатации:
Стационарный (Неподвижный) резервуар (По умолчанию) Передвижной резервуар (автомобильные дороги) Передвижной резервуар (речные водные пути) Передвижной резервуар (морские водные пути)
Место установки на резервуаре
Укажите необходимость примения индикатора. Возможные варианты: Без индикатора (по умолчаню), Внешний взрывозащищенный индикатор
Материал корпуса
Укажите материал корпуса. Возможные варианты: Алюминиевый сплав (по умолчанию), Нержавеющая сталь
Индикатор
Укажите необходимость примения индикатора. Возможные варианты: Без индикатора (по умолчаню), Внешний взрывозащищенный индикатор
Требуется возможность извлечения уровнемера из резервуара без его разгерметизации
Если требуется возможность извлечения уровнемера из резервуара без его разгерметизации, установите галочку. Такая необходимость возникает при эксплуатации уровнемеров в резервуарах под давлением или с ядовитыми веществами.
Опросный лист на уровнемер поплавковый
с токовым выходом 4 - 20 мА
Пояснения по заполнению(лист 2)
Количество кабельных вводов
Укажите количество кабельных вводов. Возможные варианты: 1 или 2
Диаметр присоединяемого кабеля
Допустимый диаметр от 5 до 18 мм
Тип защитной оболочки кабеля
Укажите тип защитной оболочки кабеля: металлорукав, бронекабель. Если применяется другое, укажите в разделе "примечания". Возможные варианты: без оболочки металлорукав (dвнутр.=10 мм) металлорукав (dвнутр.=15 мм) металлорукав (dвнутр.=20 мм) металлорукав (dвнутр.=21 мм) металлорукав (dвнутр.=25 мм) бронекабель (D до 16 мм) бронекабель (D до 21 мм) труба с наружной резьбой G1/2" труба с наружной резьбой G3/4" Другое
Тип устройства крепления
Выберите из списка тип устройства крепления, руководствуясь параметрами технологического процесса. Обратите внимание, что некоторые устройства крепления не рассчитаны на давление, выше атмосферного. Регулируемые устройства крепления позволяют регулировать глубину погружения уровнемера в резервуар. Нерегулируемые устройства не позволяют изменять глубину погружения уровнемера. Рекомендуем руководствоваться таблицей "Типы крепления датчиков уровня, уровнемеров".
Дополнительные параметры устройств крепления (параметры фланцев)
Укажите в этой ячейке дополнительные параметры. Для подбора устройства крепления рекомендуем ознакомиться с возможными типами креплений на Листе "Типы крепления датчиков уровня, уровнемеров". 1. Для фланцев ГОСТ необходимо указать тип уплотнительной поверхности, диаметр условного прохода, давление, на которое рассчитан фланец. Например, 2-100-16, или E-100-16 2. Для фланцев произвольных размеров указываются геометрические размеры, количество отверстий и т.д. (см. Лист "Типы крепления датчиков уровня, уровнемеров"). Например D210,Dn170,n4,d10,h18 3. Укажите дополнительные особенности устрйоств крепления
Ответный фланец: Установите галочку, если требуется ответный фланец
с комплектом крепежа: установите галочку, если с ответным фланцем требуется крепеж
Опросный лист на уровнемер поплавковый
с токовым выходом 4 - 20 мА
Пояснения по заполнению(лист 3)
Высота (H)/Диаметр (D) резервуара, мм
Для горизонтального резервуара укажите диаметр (D). Для вертикального и других типов резервуаров укажите высоту (H). Пользуйтесь подсказками рисунка
Объем резервуара (V), м3
Высота патрубка (hг), мм
Укажите расстояние от верхней образующей резервуара до уплотнительной поверхности устройства крепления уровнемера
Внутренний диаметр патрубка (Dy), мм: см. рисунок
Расстояние до ограничивающей поверхности (Р), мм:
Расстояние до ограничивающей поверхности Р определяет возможность установки уровнемера в резервуар. Если ограничивающая сверху поверхность отсутствует, укажите "Н" или "нет".
Максимальный уровень среды (hmax), мм
Для оптимизации стоимости герконовых уровнемера укажите максимальный уровень среды (измеряется от дна резервуара). Выше этой точки в уровнемере будет установлена неизмеряемая зона (h), измерение уровня в которой не производится. Если значение не установлено, то Максимальный уровень среды (hmax) принимается равным Высоте (Н) или Диаметру (D).
Минимальный уровень среды (hmin), мм
Для оптимизации размеров уровнемера укажите минимальный уровень среды (измеряется от дна резервуара). Измерение уровня ниже этой точки не производится. Если значение не установлено, то Максимальный уровень среды (hmin) принимается равным 0.
Сигнализация верхнего уровня (В↑), мм
Укажите расстояние от уплотнительной поверхности устройства крепления (для нерегулируемых устройств крепления) или от корпуса уровнемера (для регулируемых устройств крепления) до уровня, при превышении которого уровнемер сформирует дискретный сигнал. Если значения не будут установлены, сигнал сформируется при достижении максимального измеряемого верхнего уровня. Внимание! Некоторые уровнемеры не обеспечивают формирование дискретных сигналов
Сигнализация нижнего уровня (Н↓), мм
Укажите расстояние от уплотнительной поверхности устройства крепления (для нерегулируемых устройств крепления) или от корпуса уровнемера (для регулируемых устройств крепления) до уровня, при понижении которого уровнемер сформирует дискретный сигнал. Если значения не будут установлены, сигнал сформируется при достижении максимального измеряемого нижнего уровня. Внимание! Некоторые уровнемеры не обеспечивают формирование дискретных сигналов
Длина направляющей (L), мм
По заполненным данным опросного листа мы сможем опредлить длину направляющей уровнемера. Но если у Вас есть определенные требования к длине направляющей, укажите ее
Количество однотипных уровнемеров уровня в заказе
Укажите количество уровнемеров, соответствующих данным опросного листа
Примечания
В этой ячейке укажите особенности уровнемера, которые не удалось отразить в опросном листе
Таблица 6. Типы крепления датчиков уровня, уровнемеров
[11 empty] | Крепление ПМП | Рабочее давление в емкости | Пример обозначения | Рисунок
[11 empty] | Штуцер резьба М27х1,5 +гайка | Без давления | М27/НЖ | 1
[11 empty] | Приварной фланец(исполнение, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей – по ГОСТ 33259-2015) | В соответствии с исполнением фланца: Исп. 1,3 – до 40 кг/см2 Исп. 2 – до 63 кг/см2 Исп. 4,5.8,9 – до 25 кг/см2 Исп. 7 – до 100 кг/см2 | Фл. 2-50-25/НЖ | 2
[11 empty] | Штуцер резьба G1” (G1½”, G2”) регулируемый | До 25 кг/см2 | G1½”/Р | 3
[11 empty] | Штуцер резьба М27х1,5 + гайка (Длина резьбы на корпусе ПМП (40, 50, 85) | Без давления | М27(50)/НЖ | 4
[11 empty] | Штуцер резьба М27х1,5 + фланец с резьбой М27 (исполнения ГОСТ 33259-2015) | Без давления | М27- Фл. 2-50-25/М27 | 5
[11 empty] | Штуцер с резьбой М27х1,5 + фланец с резьбой М27(или фланец с отв. O30) + гайка (размеры фланца – D, Dn, кол-во отверстий – n, диаметр отверстий – d – определяются заказчиком). | Без давления | М27-Фл.D160,Dn125,n4,d10/М27 (с резьбой М27) М27-Фл.D160,Dn125,n4,d10/30 (с отверстием Ø30) | 6
[11 empty] | Регулируемый фланец + ответный фланец с патрубком Dy80+крепеж | Без давления | Dy80/Р | 7
[11 empty] | Штуцер резьба G1” (G1½”, G2”) | До 25 кг/см2 | G1½”/НЖ | 8
[11 empty] | Штуцер резьба К2” | До 25 кг/см2 | К2”/НЖ | 9
[11 empty] | Штуцер резьба М27 регулируемый | Без давления | М27/Р | 10
[11 empty] | Регулируемый фланец (исполнение ГОСТ 33259-2015) | До 25 кг/см2 | Фл. 2-50-25/Р | 11
[11 empty] | Приварной двухстенный фланец (размеры фланца по согласованию с заказчиком) | До 25 кг/см2 | Фл. двухстенный 2-50-25 | 12
[11 empty] | Фланец приварной D80 (D100, D110) + ответный фланец + крепеж | Без давления | Фл. D110 | 13
[11 empty] | Штуцер регулируемый с резьбой К2” | До 25 кг/см2 | К2”/Р | 14
[11 empty] | Приварной фланец (размеры фланца - D,Dn,кол-во отверстий - n, диаметр отверстий – d определяются заказчиком) | Без давления | Фл. D160, Dn125,n4, d10 | 15
[11 empty] | Регулируемый фланец (размеры фланца - D,Dn,кол-во отверстий - n, диаметр отверстий – d определяются заказчиком) | Без давления | Фл. D160, Dn 125, n4, d10/P | 16
[11 empty] | Регулируемый двухстенный фланец (размеры фланца по согласованию с заказчиком) | До 25 кг/см2 | Фл. двухстенный 2-50-25/Р | 17
[11 empty] | Штуцер с резьбой М72х2 | Без давления | М72х2/НЖ | 18
[11 empty] | Штуцер с резьбой регулируемый М72х2 | Без давления | М72х2/Р | 19
Note on I5: примечание
Note on D8: Укажите наименование юр. лица
Note on D10: Укажите наименование объекта, и место установки уровнемера
Note on B14: Укажите тип рабочей среды. Для справки: бензин - 680-800 кг/м3, Дизель - 780-900 кг/м3, СУГ - 470 - 600 кг/м3, Нефть - 715-1040 кг/м3, Керосин - 740-860 кг/м3, Одорант - 810-840 кг/м3
Note on D14: Укажите максимальное давление, оносительно атмосферного, которое может быть в резервуаре
Note on H14: Укажите минимальную температуру окружающей среды:
Note on J14: Укажите максимальную температуру окружающей среды:
Note on B16: Укажите рабочую среду, если она отсутствует в выпадающем списке
Note on D16: Укажите вязкость среды в сантистоксах.
Note on H16: Укажите минимальную температуру рабочей среды:
Note on J16: Укажите максимальную температуру рабочей среды:
Note on B18: При необходимости укажите особенности среды: агрессивность, кристаллизация, налипание, осадок, пена и другое
Note on H18: Укажите минимальную плотность среды
Note on J18: Укажите максимальную плотность среды
Note on B22: Установите "галочку", если требуется обмен по HART-протоколу
Note on E22: Установите "галочку", если дополнительно требуется измерение уровня раздела сред. Обращаем внимание, что значение уровня раздела сред (в дополнение к измерению уровня среды) передается только по протоколу HART
Note on I22: Укажите требуемую погрешность измерений уровня. Уровнемер будет изготовлен и поверен с требуемой погрешностью измерений. Если выбран вариант "Поверку не выполнять", то уровнемер будет изготовлен по умолчанию с наибольшим значением погрешности для данной модели (но не более + 5 мм) погрешностью. При этом на предприятии-изготовителе первичная поверка выполняться не будет.
Note on C26: По умолчанию - взрывонепроницаемая оболочка Exd
Note on I26: По умолчанию тип корпуса алюминиевый сплав
Note on C28: По умолчанию место эксплуатации стационарный резервуар
Note on K28: По умолчанию один кабельный ввод
Note on D30: По умолчанию место установки сверху резервуара
Note on K30: Допустимый диаметр от 5 до 18 мм По умолчанию 8 мм
Note on C32: По умолчанию - без индикатора)
Note on J32: По умолчанию - без оболочки
Note on H34: Такая необходимость возникает при эксплуатации уровнемеров в резервуарах под давлением или с ядовитыми веществами.
Note on D38: Выберите из списка тип устройства крепления, руководствуясь параметрами технологического процесса. Обратите внимание, что некоторые устройства крепления не рассчитаны на давление, выше атмосферного. Регулируемые устройства крепления позволяют регулировать глубину погружения уровнемера в резервуар. Нерегулируемые устройства не позволяют изменять глубину погружения уровнемера. Рекомендуем руководствоваться таблицей по ссылке "Типы крепления уровнемеров".
Note on B40: Укажите в этой ячейке дополнительные параметры. Для подбора устройства крепления рекомендуем ознакомиться с возможными типами креплений по ссылке "Типы крепления уровнемеров". 1. Для фланцев ГОСТ необходимо указать тип уплотнительной поверхности, диаметр условного прохода, давление, на которое рассчитан фланец. Например, 2-100-16, или E-100-16 2. Для фланцев произвольных размеров указываются геометрические размеры, количество отверстий и т.д. (см. Лист "Типы крепления датчиков уровня, уровнемеров"). Например D210,Dn170,n4,d10,h18 3. Укажите дополнительные особенности устрйоств крепления
Note on C42: Если требуется ответный фланец для резервуара, поставьте галочку
Note on E42: Если к ответному фланцу требуется крепеж (шпильки, шайбы, гайки, прокладки), поставьте галочку.
Note on K47: Для горизонтального резервуара укажите диаметр (D). Для вертикального и других типов резервуаров укажите высоту (H). Пользуйтесь подсказками рисунка
Note on K49: Укажите расстояние от верхней образующей резервуара до уплотнительной поверхности устройства крепления уровнемера
Note on K51: Расстояние до ограничивающей поверхности Р определяет возможность установки уровнемера в резервуар. Если ограничивающая сверху поверхность отсутствует, укажите "Н" или "нет".
Note on K52: Для оптимизации стоимости герконовых уровнемера укажите максимальный уровень среды (измеряется от дна резервуара). Выше этой точки в уровнемере будет установлена неизмеряемая зона (h), измерение уровня в которой не производится. Если значение не установлено, то Максимальный уровень среды (hmax) принимается равным Высоте (Н) или Диаметру (D).
Note on K53: Для оптимизации размеров уровнемера укажите минимальный уровень среды (измеряется от дна резервуара). Измерение уровня ниже этой точки не производится. Если значение не установлено, то Максимальный уровень среды (hmin) принимается равным 0.
Note on K54: Укажите расстояние от уплотнительной поверхности устройства крепления (для нерегулируемых устройств крепления) или от корпуса уровнемера (для регулируемых устройств крепления) до уровня, при превышении которого уровнемер сформирует дискретный сигнал. Если значения не будут установлены, сигнал сформируется при достижении максимального измеряемого верхнего уровня. Внимание! Некоторые уровнемеры не обеспечивают формирование дискретных сигналов
Note on K55: Укажите расстояние от уплотнительной поверхности устройства крепления (для нерегулируемых устройств крепления) или от корпуса уровнемера (для регулируемых устройств крепления) до уровня, при понижении которого уровнемер сформирует дискретный сигнал. Если значения не будут установлены, сигнал сформируется при достижении максимального измеряемого нижнего уровня. Внимание! Некоторые уровнемеры не обеспечивают формирование дискретных сигналов
Note on K56: По заполненным данным опросного листа мы сможем опредлить длину направляющей уровнемера. Но если у Вас есть определенные требования к длине направляющей, укажите ее
Note on H64: Укажите количество уровнемеров соответствующих данным опросного листа
Note on B68: В этой ячейке укажите особенности уровнемера, которые не удалось отразить в опросном листе

## Устройства крепления
Вернуться к опросному листу
Таблица 6. Типы крепления датчиков уровня, уровнемеров
Крепление ПМП | Рабочее давление в емкости | Пример обозначения | Рисунок
Штуцер резьба М27х1,5 +гайка | Без давления | М27/НЖ | 1
Приварной фланец(исполнение, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей – по ГОСТ 12815-80) | В соответствии с исполнением фланца: Исп. 1,3 – до 40 кг/см2 Исп. 2 – до 63 кг/см2 Исп. 4,5.8,9 – до 25 кг/см2 Исп. 7 – до 100 кг/см2 | Фл. 2-50-25/НЖ | 2
Штуцер резьба G1” (G1½”, G2”) регулируемый | До 25 кг/см2 | G1½”/Р | 3
Штуцер резьба М27х1,5 + гайка (Длина резьбы на корпусе ПМП (40, 50, 85) | Без давления | М27(50)/НЖ | 4
Штуцер резьба М27х1,5 + фланец с резьбой М27 (исполнения ГОСТ 33259-2015) | Без давления | М27- Фл. 2-50-25/М27 | 5
Штуцер с резьбой М27х1,5 + фланец с резьбой М27(или фланец с отв. O30) + гайка (размеры фланца – D, Dn, кол-во отверстий – n, диаметр отверстий – d – определяются заказчиком). | Без давления | М27-Фл.D160,Dn125,n4,d10/М27 (с резьбой М27) М27-Фл.D160,Dn125,n4,d10/30 (с отверстием Ø30) | 6
Регулируемый фланец + ответный фланец с патрубком Dy80+крепеж | Без давления | Dy80/Р | 7
Штуцер резьба G1” (G1½”, G2”) | До 25 кг/см2 | G1½”/НЖ | 8
Штуцер резьба К2” | До 25 кг/см2 | К2”/НЖ | 9
Штуцер резьба М27 регулируемый | Без давления | М27/Р | 10
Регулируемый фланец (исполнение ГОСТ 33259-2015) | До 25 кг/см2 | Фл. 2-50-25/Р | 11
Приварной двухстенный фланец (размеры фланца по согласованию с заказчиком) | До 25 кг/см2 | Фл. двухстенный 2-50-25 | 12
Фланец приварной D80 (D100, D110) + ответный фланец + крепеж | Без давления | Фл. D110 | 13
Штуцер регулируемый с резьбой К2” | До 25 кг/см2 | К2”/Р | 14
Приварной фланец (размеры фланца - D,Dn,кол-во отверстий - n, диаметр отверстий – d определяются заказчиком) | Без давления | Фл. D160, Dn125,n4, d10 | 15
Регулируемый фланец (размеры фланца - D,Dn,кол-во отверстий - n, диаметр отверстий – d определяются заказчиком) | Без давления | Фл. D160, Dn 125, n4, d10/P | 16
Регулируемый двухстенный фланец (размеры фланца по согласованию с заказчиком) | До 25 кг/см2 | Фл. двухстенный 2-50-25/Р | 17
Штуцер с резьбой М72х2 | Без давления | М72х2/НЖ | 18
Штуцер с резьбой регулируемый М72х2 | Без давления | М72х2/Р | 19
Вернуться к опросному листу